Меры предосторожности

А) Перед проведением каких-либо действий c насосом убедитесь, что насос отключен от источника питания

Б) Насос предназначен только для откачки воды

Г) Риск поражения электрическим током. Этот насос не был исследован для использования в бассейнах или морских районах.

Д) Если провод поврежден, он должен быть заменен специальным проводом или комплектом, который можно приобрести у производителя или у его сервисного центра.  Всегда следите, чтобы металлическая сторона магнита была направлена вверх. Всегда следите, чтобы поплавковая камера находилась на ровной горизонтальной поверхности, вдали от металлических поверхностей.

Е) Насос идеально подходит для большинства случаев в обычных условиях. Не рекомендуется использовать в пыльной и особо пыльной среде. Рекомендован для использования только внутри помещений.

Ж) Не погружной насос.

Применение:

Дренажный насос предназначен для кондиционерных систем, таких как мини-сплит, потолочные, настенные системы.

Составные части:

- Силиконовая трубка

- Резервуар

- Фильтр

- Поплавок

- Крышка резервуара

- Вентиляционная трубка

- Закрывающая пластина

- Кабель датчика

- Соединительная трубка

- Насос в сборе

- 6-контактный разъем

Технические характеристики:

Модель – CUB

Питание – 230В -50/60Гц

Высота всасывания – макс 2м

Высота подъема – макс 12м

Тепловая защита - >85C

Производительность – макс 12л/ч

Емкость резервуара – 35 см3

Для систем до – 10кВт

Уровень шума - <23дБ

График зависимости  производительности насоса от высоты подъема

Предотвращение перелива

Конец трубки должен быть выше уровня воды в поддоне испарителя и прямой ее конец опусаем в большую трубу, позволяя поступать воздуху (как показано на рисунке)

1-фальш-потолок

2- конец трубки

3-уровень воды в поддоне

4- поступление воздуха

5- конец вентиляционной трубки

Монтаж

- Убедитесь, что поплавок в резервуаре находится магнитом вверх, фильтр на месте и крышка на резервуаре надежно защелкнута.

- Закрепите резервуар горизонтально при помощи липких пластин и для встроенного резервуара используйте входной шланг для подключения твердой дренажной трубы.

- Подсоедините соответствующую трубку к крышке резервуара.

- Смонтируйте привод насоса над потолком, где это возможно.

1-фальш-потолок

2-испаритель

3-поддон

4-виниловая трубка

5-короб

- Антивибрационный монтаж

В коробке с насосом Вы можете найти черный поролон и зеленую ленту. Пожалуйста, прикрепите черный поролон на основание насоса, затем прикрепите зеленую ленту под поролон как показано на рисунке.

- Указано направление движения воды.

- Подсоедините трубку (9ммх6мм )к резервуару и к насосу. Обеспечьте кабельное соединение. Расстояние между блоками должно быть не больше 2м

- Соедините виниловой трубкой (9ммх6мм )выход насоса (соединение «елочка»)  и закрепите стяжкой. Проложите трубку до необходимого места, придерживаясь ограничений по расстоянию.

- Выключатель  высоко-уровневой сигнализации должен быть включен в линию питания кондиционера, чтобы в случае сбоев в работе насоса, отключить кондиционер.

L – линия (коричневый)

N – нейтраль (голубой)

E – земля (зелено-желый)

Сигнализация/ без напряжения

(N.C.) нормально замкнут (зеленый)

(COM) общий (красный)

(N.O.) нормально разомкнут (фиолетовый)

Внимание!

2 кабеля для подключения, один – сигнальный, другой – кабель питания, пожалуйста, подсоедините правильно кабель питания.

- Протестируйте работу насоса, залив в поддон воду. Проверьте, есть ли утечки.

Гарантия

Гарантия распространяется на все дефекты материалов или заводские дефекты.

Обслуживание

- Этот насос, как и любое механическое оборудование, требует технического обслуживания

- Каждые 6 мес., резервуар необходимо демонтировать, тщательно  чистить фильтр, поплавок и резервуар и собирать обратно. Мы рекомендуем это делать весной и осенью, пользуясь антибактериальной жидкостью.

- Будьте внимательны,  устанавливая поплавок, магнит должен быть направлен вверх.