АЗОТНЫЙ НАБОР

Инструкция пользователя

Sistemi e strumenti per condizionamento e refrigerazione

Air conditioning and refrigeration systems and instruments

Anlagen und Geräte für Klima- und Kälteanlagen

Systèmes et instruments pour conditionnement et refrigération

Sistemas e instrumentos para el acondicionamiento y refrigeración

Системы и инструменты для для кондиционирования и холодильоного оборудования

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

WIGAM srl  имеет право вносить изменения в конструкцию и спецификацию своих изделий без предупреждения.

Layout: WIGAM S.r.l.

Printed in Italy

1st edition: January 2004

WIGAM S.R.L.

2

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

Содержание

Компоненты набора.......................................................................................................................4

Регулятор давления ..................................................................................................................5

1. Описание......................................................................................................................5

2. Установка........................................................................................................................5

2.1 Подсоединение регулятора давление к баллону......................................................................................5

2.2 Открытие...................................................................................................................................................5

2.3 Регулировка давления ..........................................................................................................................5

2.4 Закрытие ....................................................................................................................................................6

3.

4.

Хранение .............................................................................................................................6

Обслуживание.....................................................................................................................6

4.1 Неисправности .......................................................................................................................................6

4.2 Предохранительный клапан.............................................................................................................................................6

4.3 Проверка затяжек ......................................................................................................................................6

5. Проверка затяжек под давлением и проверка на утечкус помощью течеискателя или аэрозольной пены.

.....................................................................    ...............................................................6

6. Мойка системы .............................................................    ................................................8

7. Подача азота при пайке                    ...............................    .............................................9

8. Проверка правильной калибровки манометров и датчиков/выключателей давления.  10

WIGAM S.R.L.

3

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

Компоненты набора

1. Регулятор давления в комплекте с предохранительным клапаном и защитной пластиной

Входящее давление: 20 MPa

Выходящее давление: 0,5 ÷ 4,8 MPa

Подсоединение: ¼" SAE

2. Адаптер дляr 950cc картриджа

3. Шланги высокого давления, ¼" SAE, 1500mm

4. Шланг с манометром ø 80, класс точности 1.0 с функциональными секторами

5. Адаптер 5/16" SAE f. x ¼" SAE m. (только для моделиl K-AZ200-50/BN2)

6. Быстросъемные соединения, серии QCL134 (только для модели K-AZ200-50/BN2/QCL)

7. Картридж с азотом, 950 cc., 110bar (11MPa), одноразовый, не перезаправляемый

8. Пластиковый кейс

Примечание : В Азот не заполнен в 5литровом баллоне, для модели BAZ50.

Манометр выходного давления 0 ÷ 4,8 MPa

Ручка регулировки

2

7

1

Манометр давления баллона 0 ÷ 20 MPa

BAZ

50

3

4

5

6

WIGAM S.R.L.

4

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием прибора. Инструкция дает всю необходимую информацию для правильного иобращения и предотвращает возможность выхода из строя оборудования из-за неправильного использования

Регулятор давления

Неправильное обращение может привести к серьезным поломкам  прибора и увечьям для человека. К работе необходимо допускать только специально обученный персонал.

Регулятор давления нежный и точный инструмент. Защищайте его от ржавчины, пыли  грязи и т.д.

Не используйте неисправный регулятор (см 4.1)

1.

Описание

Регулятор давления понижает давление газа с баллона, и стабилизирует его к постоянной требуемой величине для пользователя.

Регулятор давления разработан для использования только с азотом.

Опасно использовать регулятор для других газов из за возможности повреждения более высоким давлением.

2.

2.1

Установка

Подсоединение регулятор давления к баллону

Поворачивайте ручку регулировки против часовой стрелки пока не убедитесь что регулятор  закрыт.

Замените прокладу если она повреждена.

Убедитесь что резьба на подсоединительной гайке чистая..

Закрутите баллон к подсоеденительной гайке.

Подсоедените гибкий шланг с краном манометр давления (с закрытым краном).

2.2

Открытие

a) Медленно откройте кран на баллоне(5л): манометр высокого давление покажет давление в бвллоне.

Примечание: быстро открытый кран может вывести из строя манометр.

b)Поворачивайте очень медленно ручку регулировки до получения выбранной величины выходного давления. Манометр выходного давления Вам покажет величину.

c) Убедитесь в правильности всех подсоединений.

Примечание:Выходное давление ни в коем случае не должно превышать границу красного сектора для выбранной Вами операции. Следите за этим на манометре выходного давления.

WARNING

Перед открытием крана баллона убедитесь что регулятор полностью закрыт.

2.3

-

-

Регулировка давления

Для увеличения давления:медленно вращайте регулировочную ручку по часовой стрелке.

Для уменьшения давления:медленно вращайте регулировочную ручку против часовой стрелки.

.

5

WIGAM S.R.L.

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

2.4

Закрытие

a) Закройте кран баллона или отсоедените картридж 950cc

b) Стравите газ пока на манометрах регулятора не будут установлены нули. Вращайте ручку регулировки против часовой стрелки до полного закрытия.

3.

Хранение

Регулятор давления должен сохраняться как высокоточный инструмент. Он должен храниться в кейсе для защиты от влаги, пыли и других агрессивных включений.

4.

Обслуживание

К поставке запасных частей обращайтесь к Вашему дистрибъютору.

В случае неправильной работе регулятора, и невозможности устранения проблемы с помощью этой инструкции, обратитесь к Вашему дистрибьютору.

Не прочищайте стекла манометрв бензином, спиртом или другими агрессивными.

4.1

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае возникновения неисправностей (например утечки с манометров или предохранительного клапана), прекратите использования регулятора давления и немедленно перекройте кран баллона.

Для проверки и устранения проблемы  рекомендуем  обратиться к Вашему дистрибъютору

WARNING

НЕ используйте регулятор давления при следующих неисправностях:

-уплотнительные прокладки для подсоединения баллона повреждены или отсутствуют th.

-регулятор или его части (манометр, входной или выходной штуцеры) повреждены или в грязи..

- есть утечка на резьбовых соединениях

- предохранительный клапан разбирался или газ выходит из под клапана.

4.2

Предохранительный клапан

Для защиты,регулятор давления укомплектован предохранительным клапаном.

В случае дефектов его регулятора с клапана будет выходить газ.

Примечание.Абсолютно запрещено разбирать и перекалибровывать предохранительный клапан.

4.3

Проверка затяжек

a) Проверку затяжек на регуляторе проводите на открытом воздухе с помощью мыльной пены или специальных детекторов.

b) Распылите детектор в место проверки.

c) Посмотрите визуально наличие пузырьков.

5.

Проверка под давлением с помощью электронного течеискателя.

a)Введите немного хладагента в холодильную систему (10÷20 g в зависимости от размеров системы) используйте такой же хладагент, на котором работает система.

b) После проверки давления в системе  подсоедините  азотный набор к системе, (откройте кран на шланге)

WIGAM S.R.L.

6

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

c)Крутите ручку регулятора до достижения нужного давления.

d)Закройте кран на шланге.Сравните давления на манометре со шкалой с давлением на манометре низкого давления (давление продержится 5-15 сек).

e) В это время проверьте прибор на предмет утечки с помощью электронного течеискателя. (WIG ZX-1E, WIG

XP-1A, WIG RX-1A, и т.д

f) После данной проверки разъедените систему до полной разрядки.

Холо

дильная система

Если Вы используете картридж 950cc , проверьте, достаточно ли давление в картридже для осуществления проверки.

Если давления недостаточно, используйте новый баллон. Остатки азота с низким давлением можно использовать для подачи азота под пайкой, где требование к давлению намного ниже..

WIGAM S.R.L.

7

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

6.

Промывка системы.

Подготовьте моющую систему A/CF-P . Подсоедините шланги к моющей системе (откройте кран на шланге) и установите регулировочный кран для подачи давления (в пределах

0,5 – 0,7 MPa).

Смотрите инструкцию по использованию A/CF-P.

PICTURE 2

A/CF-P  схема системы промывки

P –  Кранподачи для моющей жидкости

G - Ручка

CF – Контейнер для моющей жидкости

TCF – Крышка контейнера моющей жидкости

T2 – Шланг, соединяющий контейнер для промыочной жидкости и систему

CU –Конус для универсального подсоединения

MR - Зажим

SL – Система, которая промывается

CL – Соединительный рукав

TS – Контейнер сбора промывочной жидкости

VS - 15 bar-предохранительный клапан

MI – Манометр давления жидкости в контейнере

WIGAM S.R.L.

8

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

7.

Подача азота под пайку

Присутствие кислорода во время пайки труб приводит к образованию оксидной пленки внутри трубы, которая очень опасная для холодильных систем. Подача азота во время пайки препятствует образованию пленки .

a) Подсоедените систему согласно схеме

b) Откройте регулятор давления и установите давление в режиме ниже   (0,5MPa), отрегулируйте более точное давление краном, который находится на конце шланга возле манометра до величины (~ 0,02 – 0,05 MPa) .

c) Закройте кран на баллоне или отсоедините  950cc картридж после выполнения операции пайки..

PICTURE 3

Система

под

пайку

WIGAM S.R.L.

9

K-AZ200-50/BN2

USER’S MANUAL

ENGLISH

8.

Проверка манометров  и датчиков/выключателейдавления

Набор оборудован манометром со шкалой – 0,1 + 5,3 Mpa, класс точности 1, что дает возможным проверить правильность показаний или работы манометров и датчиков при подсоединении их к шлангу набора

WIGAM S.R.L.

10

Loc.Spedale 10/b 52018 Castel San Niccolò (AR) ITALY

Tel. ++39-0575-5011 Fax. ++39-0575-501200

www.wigam.com - ufficio.tecnico@wigam.com

www.wigam.com.ua